监 测 报 告

夏环监字（2021）第001号

受检单位： 夏县2021年第一季度千吨万人水质监测项目

监测类别： 指令性监测

样品类别： 地下水（39项）

报告日期： 2021年 3月 8日

夏县环境监测站

监测结果见表

地下水监测结果一览表                     单位：mg/L（pH值无量纲）

| 采样 点位 | 监测结果 |
| --- | --- |
|  | 色度 度 | 嗅和味 | 浊度 NTU | 肉眼 可见物 | pH值 | 总硬度 (以CaCO3计) | 溶解性 总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝* |
| 1#王村集中饮用水 | 5L | 0级,无任何臭和味 | 1L | 无 | 7.90 | 254 | 308 | 36.2 | 7.08 | 0.3L | 0.1L | 0.005L | 0.05L | 0.0254 |
| 2#大候集中饮用水 | 5L | 0级,无任何臭和味 | 1L | 无 | 7.97 | 301 | 339 | 38.2 | 5.06 | 0.3L | 0.1L | 0.005L | 0.05L | 0.0274 |
| 3#裴介集中饮用水 | 5L | 0级,无任何臭和味 | 1L | 无 | 8.05 | 300 | 350 | 40.5 | 8.82 | 0.3L | 0.1L | 0.005L | 0.05L | 0.00831 |
| 标准值 | ≤15 | 无 | ≤3 | 无 | ≥6.5~≤8.5 | ≤450 | ≤1000 | ≤250 | ≤250 | ≤0.3 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.20 |
| 采样 点位 | 监测结果 |
|  | 挥发酚 | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量 | 硝酸盐 (以N计) | 亚硝酸 盐氮 | 氨氮 | 硫化物 | 钠* | 氟化物 | 氰化物 | 碘化物* | 汞 | 砷 | 硒 |
| 1#王村集中饮用水 | 0.002L | 0.050L | 1.25 | 2.13 | 0.001L | 0.04 | 0.02L | 19.5 | 0.550 | 0.002L | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L |
| 2#大候集中饮用水 | 0.002L | 0.050L | 1.02 | 2.04 | 0.030 | 0.02L | 0.02L | 6.78 | 0.430 | 0.002L | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L |
| 3#裴介集中饮用水 | 0.002L | 0.050L | 1.08 | 2.19 | 0.001L | 0.02L | 0.02L | 19.1 | 0.614 | 0.002L | 0.002L | 0.0001L | 0.0010L | 0.0004L |
| 标准值 | ≤0.002 | ≤0.3 | ≤3.0 | ≤20.0 | ≤1.00 | ≤0.50 | ≤0.02 | ≤200 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 |
| 采样 点位 | 监测结果 |
|  | 镉 | 六价铬 | 铅 | 总大肠菌群MPN/100mL | 菌落总数CFU/mL | 三氯甲烷* µg/L | 四氯化碳* µg/L | 苯* µg/L | 甲苯* µg/L | 总α放射性* Bq/L | 总β放射性* Bq/L |
| 1#王村集中饮用水 | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | ＜2 | 38 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.033 |
| 2#大候集中饮用水 | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | ＜2 | 17 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.079 |
| 3#裴介集中饮用水 | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | ＜2 | 26 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.041 |
| 标准值 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤3.0 | ≤100 | ≤60µg/L | ≤2.0µg/L | ≤10.0µg/L | ≤700µg/L | ≤0.5Bq/L | ≤1.0Bq/L |
| 注：1、据客户要求，“检出限+L”表示未检出； 2、标准值依据GB/T14848-2017《地下水质量标准》表1地下水质量常规指标及限值中Ⅲ类标准。 |